Техническая спецификация
Техническое обслуживание котлов в больницах Денисовского района.
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Одноконтурный напольный  котел
	Двухконтурный настенный котел

	1
	Архангельская МП
	с.Архангельское, ул. Парковая 9
	1
	

	2
	Аятская МП
	с.Аятское, ул. Мира 20
	1
	

	3
	Аршалинская МП
	с.Аршала, ул.Целинная 22
	1
	

	4
	Крымская МП
	с.Крымское, ул. Ленина 4
	1
	

	5
	Приреченская МП
	с.Приреченка, ул. Клубная 7/1
	1
	

	6
	Перелескинская МП
	с.Перелески, ул. Центральная 1
	1
	

	7
	Свердловская ВА
	с.Свердловка, ул. Школьная 7
	1
	

	8
	Фрунзенская ВА
	с.Фрунзенское, ул. Больничная 8
	1
	

	9
	Денисовка
	ул. Амангельды 2/1
	
	1

	10
	Денисовка
	ул. Амангельды 2/7
	
	1

	11
	Денисовка
	ул. Амангельды 2/8
	
	1


Условия и требования на оказание услуги исполнителем:

1.Предоставить аттестат на право проведения работ в области промышленной 

безопасности, в газовой отрасли 

–проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.

2.При выходе из строя газовых котлов, обеспечить выезд ремонтной группы.

3.Осуществлять работы по техническому обслуживанию газовых котлов без привлечения 

сторонних специалистов.

4.Проверка работоспособности автоматики безопасности котла и горелки

5.Проводить работы по техническому обслуживанию газовых котлов один раз в квартал.

6.Все производимые работы оформлять актами в двух экземплярах.

Техническая спецификация на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматизированных газовых водогрейных котлов

Перечень оказываемых работ по техническому обслуживанию

1.Осмотр котельной

2.Проверка соответствия режима работы котельной

3.Выявлять наличие неполадок и нарушение котельной, с устранением неполадок

4.Проверка стыков, резьбовых и фланцевых соединений мыльным раствором

5.Регулировка горения пламени на газовой горелке

6.При утечке газа на фланцевых соединениях задвижек, кранов устраняется подрядчиком 

своими расходными материалами

7. Внешний осмотр, оценка технического состояния, работоспособности по внешним 

признакам:-показаниям прибора, состояние органов управления

8. Проверка правильности установок автоматики, сохранность пломб, маркировки клейм

9. Ревизия газовых пробковых кранов и газовых задвижек смазкой «Герметин»

10. Ревизия исполнительных механизмов

11. Проверка, протяжка разъемных электрических соединении

12. Ревизия дымовых и вентиляционных шахт.

Перечень регламентных работ при обслуживании отопительных, водогрейных и комбинированных котлов (работы производить раз в год)

1. Внешний осмотр оборудования, ознакомление с замечаниями заказчика по работе 

отопительной системы.

2. Демонтаж/монтаж горелки.

3. Очистка частей горелки, электродов, газовой сборки, воздухозаборника и крыльчатки 

вентилятора.

4. Проверка работы автоматики безопасности котла и горелки.

5. Проводов, изоляции контактов.

6. Проверка состояния работы дополнительных узлов котла.

7. Насос для теплоносителя.

Перечень регламентных работ при обслуживании отопительных котлов 

(работы производить раз в квартал)

1. Техническое обслуживание в соответствии с требованиями промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов наружного газопровода низкого давления от второго фланца отключающего устройство ГНПШ наружной вводной задвижки и внутренний газопровод с защитной и запорной арматурой котельной.

2. Настройка, проверка диспетчера системы.

3. Настройка, проверка газовых горелок.

4. Проверка работоспособности, регулировка предохранительных клапанов.

5. Визуальный осмотр напоромеров, сигнализаторов, манометров.

6. Проверка работоспособности аварийной защиты котлов.

7. Проверка датчиков температуры.

8. В случае технических неполадок вызов  по ЗАЯВКЕ Заказчика устранить в течении 24 часов.

Поставка услуг ; Костанайская область, Денисовский район, Село Денисовка ул Маслозаводская 23

 Техническое обслуживание:   по 31 декабря 2026 года.
Предоставить все правоустанавливающие документы.

Аттестат  II категории 
Оказание услуг должно находиться не более 160 км, от места заказчика.

Техникалық спецификация

Денисовский ауданының ауруханаларындағы қазандыққа техникалық қызмет көрсету.
	№ п/п
	Аты
	Мекенжай
	Бір тізбекті еденге арналған қазандық
	Қабырғаға орнатылған екі тізбекті қазандық

	1
	Архангельская МП
	с.Архангельское, ул. Парковая 9
	1
	

	2
	Аятская МП
	с.Аятское, ул. Мира 20
	1
	

	3
	Аршалинская МП
	с.Аршала, ул.Целинная 22
	1
	

	4
	Крымская МП
	с.Крымское, ул. Ленина 4
	1
	

	5
	Приреченская МП
	с.Приреченка, ул. Клубная 7/1
	1
	

	6
	Перелескинская МП
	с.Перелески, ул. Центральная 1
	1
	

	7
	Свердловская ВА
	с.Свердловка, ул. Школьная 7
	1
	

	8
	Фрунзенская ВА
	с.Фрунзенское, ул. Больничная 8
	1
	

	9
	Денисовка
	ул. Амангельды 2/1
	
	1

	10
	Денисовка
	ул. Амангельды 2/7
	
	1

	11
	Денисовка
	ул. Амангельды 2/8
	
	1


Мердігерге қызмет көрсету шарттары мен талаптары:

1. Газ өнеркәсібінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды орындауға, атап айтқанда, газды тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуге рұқсат беретін сертификатты ұсыну.

2. Газ қазандығы бұзылған жағдайда жөндеу бригадасының жөнелтілуін қамтамасыз етіңіз.

3. Газ қазандығына техникалық қызмет көрсету жұмыстарын үшінші тарап мамандарын тартпай орындаңыз.

4. Қазандық пен оттық қауіпсіздікті басқару құралдарының жұмысын тексеріңіз.

5. Газ қазандығына ағымдағы жөндеу жұмыстарын тоқсан сайын орындау.

6. Барлық орындалған жұмыстарды екі данада жасалған есептерде құжаттау.
Автоматтандырылған газбен жұмыс істейтін су жылыту қазандықтарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған техникалық ерекшелік

Техникалық қызмет көрсету барысында орындалатын жұмыстардың тізбесі

Қазандықты сырттай тексеру.

Қазандықтың жұмыс режимінің сәйкестігін тексеру.

Қазандықтағы ақаулар мен бұзушылықтарды анықтау және оларды жою.

Түйіспелерді, бұрандалы және фланецті қосылыстарды сабынды ерітінді арқылы герметикалығын тексеру.

Газ жанарғысындағы жалынның жану режимін реттеу.

Газдың ысырмалар мен крандардың фланецті қосылыстарынан шығуы анықталған жағдайда, мердігер оны өз материалдары есебінен жоюға міндетті.

Сыртқы қарап тексеру, техникалық жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігін бағалау:

аспаптардың көрсеткіштері;

басқару органдарының жай-күйі.

Автоматика баптауларының дұрыстығын, пломбалардың, таңбалардың және мөрлердің сақталуын тексеру.

Газ тығынды крандары мен газ ысырмаларына «Герметин» майлау материалын қолданып ревизия жүргізу.

Атқарушы механизмдерге ревизия жүргізу.

Ажыратпалы электр қосылыстарын тексеру және тарту.

Түтін және желдету шахталарына ревизия жүргізу.

Жылыту, су жылыту және аралас қазандықтарға қызмет көрсету кезіндегі регламенттік жұмыстар

(жылына бір рет орындалады)

Жабдықты сырттай тексеру және тапсырыс берушінің жылыту жүйесінің жұмысына қатысты ескертулерін зерделеу.

Жанарғыны бөлшектеу және қайта орнату.

Жанарғы бөлшектерін, электродтарды, газ торабының элементтерін, ауа қабылдағышты және желдеткіш қалақшасын тазалау.

Қазандық пен жанарғының қауіпсіздік автоматикасының жұмысын тексеру.

Электр сымдары мен байланыс оқшаулағыштарының жай-күйін тексеру.

Қазандықтың қосымша тораптарының жұмыс жағдайын тексеру.

Жылу тасымалдағыш сорғысының жұмысын тексеру.

Жылыту қазандықтарына қызмет көрсету кезіндегі регламенттік жұмыстар

(тоқсанына бір рет орындалады)

Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес төмен қысымды сыртқы газ құбырына (ГНПШ ажыратқыш құрылғысының екінші фланецінен бастап кіріс ысырмасына дейін) және қазандықтың ішкі газ құбырына, қорғаныс және бекіту арматурасына техникалық қызмет көрсету.

Диспетчерлік жүйені баптау және тексеру.

Газ жанарғыларын баптау және тексеру.

Сақтандырғыш клапандардың жұмыс қабілеттілігін тексеру және реттеу.

Қысым өлшегіштердің, сигнализаторлардың және манометрлердің жай-күйін көзбен шолып тексеру.

Қазандықтардың апаттық қорғаныс жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

Температура датчиктерінің жұмысын тексеру.

Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша техникалық ақаулар туындаған жағдайда, оларды 24 сағат ішінде жою.

Қызмет көрсету орны

Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисовка ауылы, Маслозаводская көшесі, 23.

Техникалық қызмет көрсету мерзімі

2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Қосымша талаптар

Барлық құқық белгілейтін құжаттарды ұсыну.

II санаттағы аттестаттың болуы міндетті.

Қызмет көрсетушінің орналасқан жері Тапсырыс берушінің орналасқан жерінен 160 км-ден аспауы тиіс.

