Техническая спецификация

	№
	Наименование услуги
	Объект, адрес
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Профилактические испытания электроустановок, экспертное обследование электроустановок с выдачей экспертизы и замер сопротивление изоляции
	г. Астана, ул.Шыңғыс Айтматова 36/3  
	услуга
	1


Цель закупаемых услуг:

Услуги оказываются в соответствии с «Правилами пожарной безопасности», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. 

Испытание электроустановок осуществляется с целью определения состояния изоляции кабельных линий, исправности электроустановок и молниезащиты и не допущения пожара.

Форма завершения:

По окончании испытаний и обследования поставщик выдает технический отчет и Заключение энергетической экспертизы, где должны быть отображены детальные результаты обследования.
Общие положения:

Услуги оказываются в условиях бесперебойной работы объекта. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией оказания услуг, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала.
Оказание услуг и выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объекта или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций действующих на объекте производства работ Заказчика.

Услуги по испытаниям и обследованию должны выполняться с учетом требований, установленными законодательством РК в данной сфере деятельности.

Виды неисправностей:

Неисправная электропроводка может являться причиной пожаров и поражений электрическим током. Основные неисправности электропроводки могут быть двух видов:

•
обрыв провода, и, как следствие, отсутствие электрического тока на каких-либо участках цепи;

•
короткое замыкание фазного провода с нулевым или заземляющим проводом, что приводит к отключению цепи защитными устройствами.

Проверка изоляции:

Изоляция осматривается на предмет ее целостности. При изгибах провода она не должна ломаться, трескаться, крошиться. Если по результатам осмотра не выявлены предпосылки к замене кабелей, необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого применяется мегомметр.

В сетях исправной электропроводки, сопротивление изоляции, согласно требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) должно быть не менее 0,5 МОм при проведении испытаний напряжением 1000 В.

Технический отчет по завершению проверки должен содержать следующие данные:

1.
Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабелей;

2.
Измерение сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим устройством;

3. Измерение сопротивления металлической связи молниезащиты с заземляющим устройством;

4.
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства здания;

5. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства молниезщиты;

6.
Измерения сопротивления петли «фазный-нулевой провод».

7. Составление технического отчета по результатам испытания и Заключения энергетической экспертизы.

Технический отчёт минимально должен включать следующие разделы:

1. Титульный лист;

2. Список технической документации;

3. Копия свидетельства о электролаборатории;

4. Уведомление о начале деятельности на проведение энергетической экспертизы;

5. Протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования и молниезащиты;

6. Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей; 

7. Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;

8. Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств здания и молниезащиты;

9. Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с приложением копий действующих сертификатов о поверке приборов (средств измерений);

10. Заключение энергетической экспертизы.

Сроки оказания услуг:

Все услуги оказываются в соответствии с режимом работы Заказчика, с понедельника по пятницу в период с 9.00 до 18.00 часов.

Сроки оказания услуг: Начало оказания услуг –не менее 15 календарных дней со дня подписания договора
Окончание оказания услуг является представленный технический отчет и Заключение энергетической экспертизы.
Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства РК об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнитель или лицо его заменяющее.

Требование к Поставщику;
Потенциальный поставщик должен обладать специализированной электролабораторией, проводящей различные измерения: сопротивления изоляции, сопротивления заземления, переходного сопротивления между заземлителями и заземляющими элементами, а также проверку функционирования электротехнического оборудования (наличие свидетельства о  электролаборатории с перечнем разрешенных испытаний и измерений). Поставщик должен иметь Уведомление о начале деятельности на проведение энергетической экспертизы 1 категории и включен в реестр экспертных организаций по проведению энергетической экспертизе на сайте уполномоченного органа (копию предоставить).
Измерения должны проводиться по утверждённым методикам проведения испытаний и измерений.

Электролаборатория должна быть оснащена соответствующим испытательным и измерительным оборудованием, и средствами защиты, а также иметь необходимых специалистов (не менее двух человек с соответствующими группами допуска по электробезопасности), допущенных к испытаниям и измерениям с отметкой в квалификационном удостоверении и имеющих право оформления протоколов.

В соответствии с Требованиями к экспертным организациям для осуществления энергетической экспертизы, утверждёнными Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 218, экспертная организация должна иметь в наличии (на праве собственности или ином законном основании) следующие средства измерений: 

      1. Токовые клещи;

      2. Мегаомметр;

      3. Микроомметр;

      4. Анализатор качества электрической энергии;

      5. Прибор измерения сопротивления заземляющих устройств;

      6. Прибор испытания повышенным напряжением;

      7. Прибор измерения тока однофазного короткого замыкания цепи «фаза-ноль»;

      8. Тепловизор;

      9. Ультразвуковой расходомер жидкости;

      10. Бесконтактный (инфракрасный) термометр;

      11. Контактный термометр;

      12. Газоанализатор.
 Приборы (средства измерений) должны иметь действующие сертификаты о поверке.

Услуги по испытаниям, измерениям должны проводиться с соблюдением всех правил «Правила устройств электроустановок РК», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок РК», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РК». 

Техникалық сипаттама
	№
	Қызмет атауы
	Нысан, мекен-жайы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Электр қондырғыларын профилактикалық сынау, сараптама бере отырып, электр қондырғыларын сараптамалық тексеру және оқшаулау кедергісін өлшеу
	Астана қаласы, Шыңғыс Айтматова 36/3
	қызмет
	1


Сатып алынатын қызметтердің мақсаты:

Қызметтер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 қаулысымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігі қағидаларына" сәйкес көрсетіледі.

Электр қондырғыларын сынау кәбіл желілерінің оқшаулау жай-күйін, Электр қондырғыларының жарамдылығын және найзағайдан қорғауды анықтау және өрттің алдын алу мақсатында жүзеге асырылады.

Аяқтау нысаны:

Сынақ және тексеру аяқталғаннан кейін өнім беруші техникалық есеп пен энергетикалық сараптаманың қорытындысын береді, онда зерттеудің егжей-тегжейлі нәтижелері көрсетілуі тиіс.
Жалпы ережелер:

Қызметтер объектінің үздіксіз жұмыс істеуі жағдайында көрсетіледі. Қызмет көрсету технологиясына сәйкес электр қондырғысын және/немесе оның бөліктерін жұмыстан шығару/кернеуді алу қажет болған жағдайда, көрсетілген әрекеттер Тапсырыс берушімен немесе оның уәкілетті өкілімен келісім бойынша әкімшілік-техникалық персонал қатарынан жүргізіледі.

Қызмет көрсету және жұмыстарды орындау объектінің жұмысына кедергі келтірмеуі немесе қолайсыздық туғызбауы немесе Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне қауіп төндірмеуі тиіс. Орындаушы, оның қызметкерлері мен өкілдері қолданыстағы ішкі тәртіп ережелерін, бақылау-өткізу режимін, Тапсырыс берушінің жұмыс жүргізу объектісінде қолданылатын ішкі ережелер мен нұсқаулықтарды сақтауға міндетті.

Тестілеу және тексеру жөніндегі қызметтер осы қызмет саласындағы ҚР заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып орындалуы тиіс.

Ақаулық түрлері:

Ақаулы электр сымдары өрттер мен электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін. Электр сымдарының негізгі ақаулары екі түрлі болуы мүмкін:

* сымның үзілуі және нәтижесінде тізбектің кез-келген бөлігінде электр тогының болмауы;

* нөлдік немесе жерге тұйықтау сымы бар фазалық сымның қысқа тұйықталуы, бұл қорғаныс құрылғыларының тізбекті ажыратуына әкеледі.

Оқшаулауды тексеру:

Оқшаулау оның тұтастығына тексеріледі. Сымның иілуімен ол сынбауы, жарылып кетпеуі, құлап кетпеуі керек. Егер тексеру нәтижелері бойынша кабельдерді ауыстырудың алғышарттары анықталмаса, оқшаулау кедергісін өлшеу қажет. Ол үшін мегомметр қолданылады.

Ақаусыз электр сымдарының желілерінде ПЭУ (Электр қондырғыларын орнату қағидалары) талаптарына сәйкес оқшаулау кедергісі кернеуі 1000 В сынақтар жүргізу кезінде кемінде 0,5 МОм болуы тиіс.
Тексеру аяқталғаннан кейінгі техникалық есепте мынадай деректер болуға тиіс:

1.
Электр сымдары мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу;

2.
Электр жабдығының жерге тұйықтау құрылғысымен металл байланысының кедергісін өлшеу;

3. Жерге қосу құрылғысымен найзағайдан қорғаудың металл байланысының кедергісін өлшеу;

4.
Ғимараттың жерге тұйықтау құрылғысының ток ағынының кедергісін өлшеу;

5. Найзағайдан қорғайтын жерге қосу құрылғысының ток ағынының кедергісін өлшеу;

6.
"Фазалық-нөлдік сым" ілмегінің кедергісін өлшеу.

7. Сынақ нәтижелері және энергетикалық сараптама қорытындысы бойынша техникалық есепті жасау.
Техникалық есеп минималды түрде келесі бөлімдерді қамтуы керек:

1.
Титул парағы;

2.
Техникалық құжаттаманың тізімі;

3.
Электр зертханасы туралы куәліктің көшірмесі;

4.
Энергетикалық сараптама жүргізуге арналған қызметтің басталғаны туралы хабарлама;
5.
Электр жабдықтары мен найзағайдан қорғаудың жерге тұйықтағыштары мен жерге тұйықталатын элементтері арасында тізбектің болуы ХАТТАМАСЫ;

6.
Сымдардың, кабельдердің оқшаулау кедергісін тексеру хаттамасы; 

7.
"Фаза – нөл" тізбегінің параметрлерін қорғаныс аппараттарының сипаттамаларымен және қорғаныс өткізгіштерінің үздіксіздігімен келісуді тексеру хаттамасы;

8.
Ғимараттың жерге тұйықтағыштары мен жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін және найзағайдан қорғауды тексеру хаттамасы;

9.
Аспаптарды (өлшеу құралдарын)тексеру туралы қолданыстағы сертификаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, қолданылатын сынақ жабдықтары мен өлшеу құралдарының тізбесі;

10.Энергетикалық сараптаманың қорытындысы.

Қызмет көрсету мерзімі:

Барлық қызметтер Тапсырыс берушінің жұмыс режиміне сәйкес, дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейінгі кезеңде көрсетіледі.

Қызмет көрсету мерзімі: қызмет көрсетудің басталуы-шартқа қол қойылған күннен бастап кемінде күнтізбелік 15 күн

Қызмет көрсетудің аяқталуы ұсынылған техникалық есеп және энергетикалық сараптаманың қорытындысы болып табылады.

Қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормалар мен ережелерді сақтау:

Объектідегі жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормалар мен ережелердің сақталуына жауапкершіліктің толықтығы орындаушыға жүктеледі. Жұмыстарды ұйымдастыру және орындау ҚР Еңбекті қорғау туралы заңнамасын, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілер түрлерінің тізбесінде белгіленген өзге де нормативтік құқықтық актілерді сақтай отырып жүзеге асырылуға тиіс. Объектідегі өрт қауіпсіздігі, өртке қарсы іс-шаралардың уақтылы орындалуы, өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілуі үшін басшы орындаушы немесе оны алмастыратын тұлға дербес жауапты болады.

Жеткізушіге қойылатын талап;

Әлеуетті өнім берушіде әртүрлі өлшемдерді: оқшаулау кедергісін, жерге тұйықтау кедергісін, жерге тұйықтау элементтері арасындағы өтпелі кедергіні, сондай-ақ электротехникалық жабдықтың жұмыс істеуін тексеруді (рұқсат етілген сынақтар мен өлшеулер тізбесі бар электролаборатория туралы куәліктің болуы) жүргізетін мамандандырылған электролаборатория болуы тиіс. Өнім берушіде 1-санаттағы энергетикалық сараптама жүргізуге арналған қызметтің басталғаны туралы хабарлама болуға және уәкілетті органның сайтында энергетикалық сараптама жүргізу жөніндегі сараптама ұйымдарының тізіліміне енгізілуге тиіс (көшірмесін ұсыну).

Өлшеулер сынақтар мен өлшеулерді жүргізудің бекітілген әдістемелері бойынша жүргізілуі тиіс.

Электролаборатория тиісті сынау және өлшеу жабдықтарымен және қорғау құралдарымен жарақтандырылуға, сондай-ақ біліктілік куәлігінде белгісі бар сынақтар мен өлшеулерге жіберілген және хаттамаларды ресімдеуге құқығы бар қажетті мамандардың (электр қауіпсіздігі бойынша тиісті рұқсат беру топтары бар кемінде екі адам) болуы тиіс.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 24 мамырдағы № 218 бұйрығымен бекітілген энергетикалық сараптаманы жүзеге асыру үшін сараптама ұйымдарына қойылатын талаптарға сәйкес сараптама ұйымында (меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде) мынадай өлшеу құралдары болуы тиіс: 

1. Ағымдағы кенелер;
2. Мегаомметр;

3. Микроомметр;

4. Электр энергиясының сапа анализаторы;

5. Жерге қосу құрылғыларының кедергісін өлшеу құралы;

6. Жоғары кернеуді сынау құралы;

7. "Фаза-нөл" тізбегінің бір фазалы қысқа тұйықталу тогын өлшеу құралы;
8. Тепловизор;

9. Ультрадыбыстық сұйықтық шығын өлшегіш;
10. Байланыссыз (инфрақызыл) термометр;
11. Байланыс термометрі;

12. Газ анализаторы.

Аспаптарда (өлшеу құралдарында) тексеру туралы қолданыстағы сертификаттар болуы тиіс.
Сынау, өлшеу бойынша қызметтер "ҚР электр қондырғылары құрылғыларының ережелері", "ҚР Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары", "ҚР Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидалары"барлық қағидаларын сақтай отырып жүргізілуге тиіс.
