Техническая спецификация

по обслуживанию дизельных генераторов

| Наименование узла | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Электростанция | Общий осмотр | Ежемесячно |
|  | Рабочая и нагрузочная проверка | Ежемесячно |
| Двигатель | Общий осмотр | Ежемесячно |
|  | Чистка от загрязнений | Ежемесячно |
|  | Осмотр и проверка на течь радиатора | Ежемесячно |
|  | Чистка охлаждающих ребер радиатора | Ежемесячно |
|  | Проверка соединений системы выхлопа | Ежемесячно |
|  | Проверка пластиковых и резиновых частей трубопровода | Ежемесячно |
|  | Проверка и регулировка приводных ремней | Ежемесячно |
|  | Проверка и при необходимости замена смазывающей жидкости | Ежемесячно |
|  | Проверка и замена, масляного и топливного фильтров, замена моторного масла и охлаждающей жидкости | Ежемесячно |
| Генератор | Общий осмотр | Ежемесячно |
|  | Проверка состояния проводки и изоляций от загрязнений | Ежемесячно |
|  | Чистка генератора, проводки изоляции от загрязнений | Ежемесячно |
| Аккумулятор | Общий осмотр | Ежемесячно |
|  | Чистка поверхностей клемм от загрязнений | Ежемесячно |
|  | Тестирование нагрузочным тестером | Ежемесячно |
|  | Проверка уровня и плотности электролита | Ежемесячно |
| Панели управления и передачи нагрузки | Общая проверка работы | Ежемесячно |
|  | Проверка цепей управления | Ежемесячно |
|  | Проверка предохранительных цепей | Ежемесячно |
|  | Проверка зарядного устройства низковольтной цепи | Ежемесячно |
|  | Проверка кнопок аварийной остановки | Ежемесячно |

Требования к Поставщику услуги.

1) В течении десяти рабочих дней с даты подписания договора, Поставщик услуги должен провести первичный технический осмотр и тестирование Оборудования. По окончанию первичного технического осмотра и тестирования Оборудования, Сторонами составляется и подписывается акт приёмки Оборудования на Услуги.

2) Поставщик должен осуществлять оказание услуги «Заказчика» доступную 24 (двадцать четыре) часа в сутки 7 (семь) дней в неделю. Поставщик должен приступить к оказанию Услуг в течение дня с момента поступления заявки. Техническое обслуживание заключается в исполнении комплекса услуг по поддержанию работоспособности дизель-генераторной установки (далее ДГУ). При обнаружении мелких неисправностей, ремонт осуществляется на месте. В случае серьезных проблем – производится демонтаж и отправка оборудования в сервисный центр Поставщика. На время ремонта, устанавливаются подменные ДГУ. Ремонт, замена и восстановление отдельных частей либо всего оборудования в целом, а также связанные с этим разборку, сборку и регулировку механизмов выполняется за счет обслуживающей компании.

3) Поставщик услуги должен заблаговременно провести подготовительные работы по запланированным услугам по договорённости времени проведения работ между «Заказчиком» и «Исполнителем».

4)  Поставщик при оказании услуги должен использовать оборудования, имеющие следующие параметры:

- входного контроля (проверка аккумуляторов) в широком диапазоне температур.

- проверка компрессии в цилиндропоршневых группах.

- компьютерная диагностика двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

- прибор для измерения сопротивления.

- проверка плотности и соответствия уровня охлаждающей жидкости.

- проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов.

- компьютерную диагностику, корректировку, обнуление ошибок панели управления.

- высоковольтное испытание оборудования.

5) После завершения оказания Услуг Поставщик проводит процесс проверки работоспособности систем для дальнейшей эксплуатации, а также уборку рабочего места по завершению оказания Услуг, в соответствии с санитарно-техническими нормами Республики Казахстан.

6) Поставщик обязан провести обучение ответственного электрика школы по вопросам эксплуатации дизельного генератора, включая запуск, остановку, подключение при аварийном отключении электроэнергии и техническое обслуживание оборудования. По завершении обучения предоставить инструктаж и необходимую эксплуатационную документацию.

7)  До начала оказания Услуг по проведению ТО ДГУ, Поставщик должен согласовать график оказания услуг с Заказчиком.

8) Оплата за оказанные услуги на основании Акта выполненных работ. Акт выполненных работ за каждый квартал подписывается на месте оказания услуги представителем Заказчика.

9) В случае отключения электроэнергии Исполнитель обязан по заявке Заказчика незамедлительно выехать на объект и обеспечить подключение и запуск электрогенератора.

Время прибытия Исполнителя на объект с момента получения заявки не должно превышать 1 часа.

Исполнитель самостоятельно осуществляет запуск, контроль работы и отключение генератора после восстановления электроснабжения.

Исполнитель несет ответственность за бесперебойную и безопасную работу генератора в период его эксплуатации.

Все расходы, связанные с обслуживанием генератора, несет Исполнитель.

Услуги оказываются по мере необходимости в течение срока действия договора.

10) Техническая характеристика дизель-генераторной установки

Режим работы – 1500 об/мин

Частота – 50 Гц

Основная мощность (PRP) – 420 кВт

Основная мощность (cosφ=0,8) – 420 кВт

Резервная мощность (LTP) – 420 кВт

Резервная мощность (cosφ=0,8) – 420 кВт

Напряжение – 400/230 В

Выходной ток (cosφ=0,8) – 1906 А

Тип топлива – дизельное топливо

Общие данные:

Расход топлива при 80% нагрузке – 24 л/ч

Емкость аккумуляторной батареи – не менее 100 А·ч

Вспомогательное напряжение – 24 VDC

Габариты (Д×Ш×В) – 3000×1100×1650 мм

Масса сухая – 3100 кг

Объем топливного бака – 200 л

Стабилизатор напряжения – AVR

Тип двигателя – четырехтактный

Модель двигателя – G240715008

Система охлаждения – антифриз до -40°С

Частота вращения – 1500 об/мин

Количество и расположение цилиндров – 6, рядное расположение

Моторное масло – 15W40 API CI4 ACEA E5-E7

Степень защиты – IP23

Производитель генератора – Mecc Alte

Мощность генератора – 420 кВА

Регулятор напряжения – цифровой AVR

Количество полюсов – 4

Количество фаз – 3

Соединение обмоток – треугольник/звезда

Класс изоляции обмоток – H (при температуре окружающей среды +40°С)

Дизельдік генераторларды сервистік қызмет

көрсету бойынша техникалық ерекшелігі

| Торап атауы | Қызмет түрі | Кезеңділігі |
| --- | --- | --- |
| Электр станциясы | Жалпы тексеру | Ай сайын |
|  | Жұмыс және жүктемені тексеру | Ай сайын |
| Двигатель | Жалпы тексеру | Ай сайын |
|  | Ластанудан тазарту | Ай сайын |
|  | Радиатордың ағуын тексеру және қарау | Ай сайын |
|  | Радиатордың салқындату қабырғаларын тазалау | Ай сайын |
|  | Шығару жүйесінің қосылыстарын тексеру | Ай сайын |
|  | Құбырдың пластикалық және резеңке бөліктерін тексеру | Ай сайын |
|  | Жетек белдіктерін тексеру және реттеу | Ай сайын |
|  | Майлау сұйықтығын тексеру және қажет болған жағдайда ауыстыру | Ай сайын |
|  | Май және отын сүзгілерін тексеру және ауыстыру, мотор майы мен салқындатқыш сұйықтықты ауыстыру | Ай сайын |
| Генератор | Жалпы тексеру | Ай сайын |
|  | Сымдардың және ластанудан оқшаулаудың жай-күйін тексеру | Ай сайын |
|  | Генераторды, оқшаулау сымдарын ластанудан тазарту | Ай сайын |
| Аккумулятор | Жалпы тексеру | Ай сайын |
|  | Терминалдардың беттерін ластанудан тазарту | Ай сайын |
|  | Жүктеме тестерін тестілеу | Ай сайын |
|  | Электролиттің деңгейі мен тығыздығын тексеру | Ай сайын |
| Панели управления и передачи нагрузки | Жалпы жұмысты тексеру | Ай сайын |
|  | Басқару тізбектерін тексеру | Ай сайын |
|  | Сақтандыру тізбектерін тексеру | Ай сайын |
|  | Төмен вольтты тізбектің зарядтағышын тексеру | Ай сайын |
|  | Авариялық тоқтату түймелерін тексеру | Ай сайын |

Қызмет жеткізушіге қойылатын талаптар.

1) Шартқа қол қойылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті беруші жабдықты бастапқы техникалық байқауды және тестілеуді жүргізуі тиіс. Жабдықты бастапқы техникалық қарап тексеру және тестілеу аяқталғаннан кейін Тараптар жабдықты көрсетілетін қызметтерге қабылдау актісін жасайды және оған қол қояды.

2) Өнім беруші тәулігіне 24 (жиырма төрт) сағат аптасына 7 (жеті) күн қолжетімді "Тапсырыс беруші" қызметін көрсетуді жүзеге асыруға тиіс. Өнім беруші өтінім түскен сәттен бастап бір сағат ішінде қызмет көрсетуге кірісуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету дизель-генераторлық қондырғының (бұдан әрі-ДГҚ) жұмыс қабілеттілігін қолдау бойынша қызметтер кешенін орындаудан тұрады. Ұсақ ақаулықтар анықталған кезде жөндеу сол жерде жүзеге асырылады. Күрделі проблемалар туындаған жағдайда-бөлшектеу және жабдықты Өнім берушінің сервис орталығына жіберу жүргізіледі. Жөндеу кезінде ауыстырылатын ДГҚ орнатылады. Жекелеген бөліктерді немесе тұтас алғанда барлық жабдықтарды жөндеу, ауыстыру және қалпына келтіру, сондай-ақ осыған байланысты механизмдерді бөлшектеу, құрастыру және реттеу Қызмет көрсетуші компания есебінен орындалады

3) Қызмет көрсетуші "Тапсырыс беруші" мен "орындаушы" арасындағы жұмыстарды жүргізу уақытының келісімі бойынша жоспарланған қызметтер бойынша алдын ала дайындық жұмыстарын жүргізуге тиіс.

4)  Өнім беруші қызмет көрсету кезінде мынадай параметрлері бар жабдықты пайдалануға тиіс:

- кең температура диапазонында кіріс бақылау (батареяларды тексеру).

- цилиндр-поршеньді топтардағы қысуды тексеру.

- іштен жану қозғалтқышының (ІЖҚ) компьютерлік диагностикасы.

- кедергіні өлшеуге арналған аспап.

- салқындатқыштың тығыздығы мен деңгейінің сәйкестігін тексеру.

- клапанның жылу саңылауларын тексеру және реттеу.

- компьютерлік диагностика, түзету, басқару панеліндегі қателерді нөлдеу.

- жоғары вольтты жабдықты сынау.

Барлық жоғарыда көрсетілген тармақтар бойынша бар екенін растайтын құжаттар қоса берілсін.

5) Қызметтер көрсету аяқталғаннан кейін Өнім беруші Қазақстан Республикасының санитариялық-техникалық нормаларына сәйкес одан әрі пайдалану үшін жүйелердің жұмыс қабілеттілігін тексеру процесін, сондай-ақ қызметтер көрсету аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазалауды жүргізеді.

6)  ТҚК жүргізу бойынша қызмет көрсету басталғанға дейін өнім беруші қызмет көрсету кестесін Тапсырыс берушімен келісуі тиіс.

7)  Қызмет көрсетуші мектептің жауапты электр маманына (электрикке) дизельді генераторды пайдалану, іске қосу, тоқтату, авариялық жағдайда қосу және техникалық қызмет көрсету бойынша оқыту жүргізуге міндетті. Оқыту аяқталғаннан кейін нұсқаулық беру және пайдалануға қатысты қажетті құжаттарды тапсыру қажет.

8) Орындалған жұмыстар актісі негізінде көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу. Әрбір тоқсан үшін орындалған жұмыстар актісіне қызмет көрсету орнында Тапсырыс берушінің өкілі қол қояды.

9)Электр энергиясы өшкен жағдайда қызмет көрсетуші тапсырыс берушінің хабарламасы бойынша объектіге келуге және резервтік электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін генераторды іске қосуға міндетті.

Генераторды іске қосу, бақылау және өшірілгеннен кейін ажырату жұмыстарын қызмет көрсетуші өз күшімен жүзеге асырады.

Қызмет көрсетушінің келу уақыты хабарлама түскен сәттен бастап 40 минутан аспауы тиіс.

Генератордың үздіксіз және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету қызмет көрсетушінің жауапкершілігінде болады.

Электр қуаты қалпына келгеннен кейін генераторды өшіру және жабдықты штаттық режимге көшіру жұмыстарын орындауға міндетті.

10) Дизельді генератор қондырғысының техникалық сипаттамасы

Жұмыс режимі – 1500 айн/мин

Жиілігі – 50 Гц

Негізгі қуаты (PRP) – 420 кВт

Негізгі қуаты (cosφ=0,8) – 420 кВт

Резервтік қуаты (LTP) – 420 кВт

Резервтік қуаты (cosφ=0,8) – 420 кВт

Кернеуі – 400/230 В

Шығыс тогы (cosφ=0,8) – 1906 А

Отын түрі – дизель

Жалпы мәліметтер:

Отын шығыны (80% жүктемеде) – 24 л/сағ

Аккумулятор сыйымдылығы – кемінде 100 А·сағ

Қосалқы кернеу – 24 VDC

Өлшемдері (ҰхЕхБ) – 3000×1100×1650 мм

Құрғақ салмағы – 3100 кг

Отын багының көлемі – 200 л

Кернеу тұрақтандырғышы – AVR

Қозғалтқыш түрі – 4 тактілі

Қозғалтқыш моделі – G240715008

Салқындату жүйесі – антифриз, -40°С

Айналу жиілігі – 1500 айн/мин

Цилиндр саны және орналасуы – 6 цилиндрлі, қатарлы

Қозғалтқыш майы – 15W40 API CI4 ACEA E5-E7

Қорғаныс деңгейі – IP23

Генератор өндірушісі – Mecc Alte

Генератор қуаты – 420 кВА

Кернеу реттегіші – цифрлық AVR

Полюстер саны – 4

Фазалар саны – 3

Орамдарды қосу схемасы – үшбұрыш/жұлдыз

Орамдардың оқшаулау класы – H (сыртқы температура +40°С)