Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

## Работы по техническому освидетельствованию системы пожарной автоматики.

### 1. Общие сведения

Наименование работ:
Техническое освидетельствование системы пожарной автоматики (СПА).

Количество зданий: 2 (должно быть два заключения).

Цель работ:
Определение технического состояния системы пожарной автоматики, подтверждение ее работоспособности, соответствия требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

### 2. Объект освидетельствования

Техническому освидетельствованию подлежат следующие системы (при наличии):

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС);

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

- автоматическая установка пожаротушения (водяная, газовая, порошковая, аэрозольная и др.);

- система дымоудаления и подпора воздуха;

- устройства передачи извещений о пожаре;

- источники основного и резервного электропитания;

- оборудование диспетчеризации и управления противопожарными системами.

### 3. Объем выполняемых работ

Исполнитель обязан выполнить следующие мероприятия:

#### 3.1 Анализ документации

- изучение проектной документации;

- проверка исполнительной документации;

- анализ паспортов оборудования;

- проверка журналов технического обслуживания;

- анализ ранее выявленных неисправностей и выполненных ремонтов.

#### 3.2 Визуальное обследование

- проверка состояния оборудования;

- осмотр пожарных извещателей;

- проверка приемно-контрольных приборов;

- обследование кабельных линий;

- проверка креплений оборудования;

- проверка маркировки оборудования и линий;

- выявление механических повреждений и следов коррозии.

#### 3.3 Проверка технического состояния

Исполнитель выполняет проверку:

- работоспособности приемно-контрольных приборов;

- исправности пожарных извещателей;

- функционирования ручных пожарных извещателей;

- работоспособности звуковых и световых оповещателей;

- функционирования исполнительных устройств;

- запуска систем пожаротушения (при необходимости — без выпуска огнетушащего вещества либо в режиме имитации);

- работы автоматических и ручных алгоритмов управления;

- передачи сигналов «Пожар», «Неисправность», «Отключение»;

- работоспособности резервного электропитания;

- соответствия параметров питания требованиям изготовителя.

#### 3.4 Измерительные работы

При необходимости выполняются:

- измерение сопротивления изоляции кабельных линий;

- измерение напряжения питания;

- проверка емкости аккумуляторных батарей;

- контроль параметров шлейфов сигнализации;

- проверка времени перехода на резервное питание.

#### 3.5 Функциональные испытания

Исполнитель проводит испытания:

- формирования сигнала «Пожар»;

- формирования сигнала «Неисправность»;

- включения системы оповещения;

- запуска исполнительных механизмов;

- отключения инженерных систем согласно алгоритмам;

- управления лифтами;

- управления вентиляцией и дымоудалением;

- передачи сигналов на диспетчерский пункт (при наличии).

### 4. Требования к исполнителю

Исполнитель должен:

- иметь право выполнять работы по техническому обслуживанию и освидетельствованию систем пожарной автоматики в соответствии с требованиями законодательства;

- располагать квалифицированным персоналом;

- использовать поверенные средства измерений;

- соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

### 5. Нормативные требования

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами государства, в котором расположен объект, включая:

- требования технических регламентов в области пожарной безопасности;

- строительные нормы и правила;

- национальные стандарты;

- правила эксплуатации электроустановок;

- инструкции заводов-изготовителей оборудования.

### 6. Результаты выполнения работ

По окончании работ Исполнитель предоставляет:

- акт технического освидетельствования;

- ведомость выявленных дефектов;

- протоколы испытаний (при необходимости);

- результаты измерений;

- заключение о техническом состоянии системы;

- рекомендации по ремонту, модернизации или замене оборудования;

- перечень оборудования, ресурс которого исчерпан (при наличии).

### 7. Критерии оценки

При техническом освидетельствовании оцениваются:

- соответствие системы проектной документации;

- работоспособность всех элементов;

- соответствие алгоритмов работы проектным решениям;

- надежность электропитания;

- отсутствие неисправностей;

- возможность дальнейшей эксплуатации;

- необходимость капитального ремонта либо модернизации.

### 8. Требования к оформлению документации

Документы должны содержать:

- сведения об объекте;

- дату проведения освидетельствования;

- состав комиссии (при необходимости);

- перечень проверенного оборудования;

- описание выполненных испытаний;

- перечень выявленных замечаний;

- вывод о техническом состоянии системы;

- подписи ответственных лиц и печать организации (при наличии).

### 9. Гарантийные требования

Исполнитель несет ответственность за достоверность результатов технического освидетельствования и правильность выводов, сделанных на основании проведенных проверок и испытаний.

### 10. Итоговый результат

По результатам технического освидетельствования должно быть выдано официальное заключение с одним из следующих выводов:

- система пожарной автоматики соответствует требованиям и пригодна к дальнейшей эксплуатации;

- система пригодна к эксплуатации при условии устранения выявленных замечаний;

- система не соответствует установленным требованиям и требует капитального ремонта, модернизации либо замены.

Важно: выезд специалиста на объект заказчика.

Срок выполнения работ не более 15 календарных дней после подписания договора.

Қосымша 2

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ.

Өрт автоматикасы жүйесін техникалық куәландыру жөніндегі жұмыстар

1. Жалпы мәліметтер

Жұмыстардың атауы:

Өрт автоматикасы жүйесін (ӨАЖ) техникалық куәландыру.

Ғимараттар саны: 2 (екі қорытынды ұсынылуы тиіс).

Жұмыстың мақсаты:

Өрт автоматикасы жүйесінің техникалық жай-күйін анықтау, оның жұмысқа қабілеттілігін, нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін және одан әрі қауіпсіз пайдалануға жарамдылығын растау.

2. Куәландыру объектісі

Техникалық куәландыруға келесі жүйелер (болған жағдайда) жатады:

- автоматты өрт дабылы жүйесі (АӨДЖ);

- өрт кезінде адамдарды хабарландыру және эвакуациялауды басқару жүйесі (ХЭБЖ);

- автоматты өрт сөндіру қондырғысы (сумен, газбен, ұнтақпен, аэрозольмен және т.б.);

- түтінді шығару және ауаны артық қысыммен беру жүйесі;

- өрт туралы хабарламаларды беру құрылғылары;

- негізгі және резервтік электрмен қоректендіру көздері;

- өртке қарсы жүйелерді диспетчерлеу және басқару жабдығы.

3. Орындалатын жұмыстардың көлемі

Орындаушы келесі іс-шараларды орындауға міндетті.

3.1 Құжаттаманы талдау

- жобалау құжаттамасын зерделеу;

- атқарушылық құжаттаманы тексеру;

- жабдықтардың паспорттарын талдау;

- техникалық қызмет көрсету журналдарын тексеру;

- бұрын анықталған ақауларды және орындалған жөндеу жұмыстарын талдау.

## 3.2 Көзбен шолып тексеру

Орындаушы төмендегі жұмыстарды жүргізеді:

- жабдықтың техникалық жай-күйін тексеру;

- өрт хабарлағыштарын қарап тексеру;

- қабылдау-бақылау аспаптарын тексеру;

- кабельдік желілерді тексеру;

- жабдықтың бекітілуін тексеру;

- жабдық пен желілердің таңбалануын тексеру;

- механикалық зақымданулар мен коррозия іздерін анықтау.

## 3.3 Техникалық жай-күйін тексеру

Орындаушы келесілерді тексереді:

- қабылдау-бақылау аспаптарының жұмысқа қабілеттілігін;

- өрт хабарлағыштарының жарамдылығын;

- қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштарының жұмысын;

- дыбыстық және жарықтық хабарлау құрылғыларының жұмысқа қабілеттілігін;

- атқарушы құрылғылардың жұмысын;

- өрт сөндіру жүйелерінің іске қосылуын (қажет болған жағдайда – өрт сөндіргіш затты шығармай немесе имитациялық режимде);

- автоматты және қолмен басқару алгоритмдерінің жұмысын;

- «Өрт», «Ақаулық», «Ажыратылды» сигналдарының берілуін;

- резервтік электрмен қоректендіру көздерінің жұмысқа қабілеттілігін;

- қоректендіру параметрлерінің өндіруші талаптарына сәйкестігін.

## 3.4 Өлшеу жұмыстары

Қажет болған жағдайда келесі өлшеулер жүргізіледі:

- кабельдік желілер оқшаулауының кедергісін өлшеу;

- қоректендіру кернеуін өлшеу;

- аккумуляторлық батареялардың сыйымдылығын тексеру;

- дабыл шлейфтерінің параметрлерін бақылау;

- резервтік электр қорегіне ауысу уақытын тексеру.

## 3.5 Функционалдық сынақтар

Орындаушы келесі сынақтарды жүргізеді:

- «Өрт» сигналының қалыптасуын;

- «Ақаулық» сигналының қалыптасуын;

- хабарлау жүйесінің іске қосылуын;

- атқарушы механизмдердің іске қосылуын;

- инженерлік жүйелердің алгоритмдерге сәйкес ажыратылуын;

- лифтілерді басқару жұмысын;

- желдету және түтін шығару жүйелерін басқару жұмысын;

- диспетчерлік пунктке сигналдардың берілуін (болған жағдайда).

## 4. Орындаушыға қойылатын талаптар

Орындаушы:

- заңнама талаптарына сәйкес өрт автоматикасы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және оларды техникалық куәландыру жұмыстарын орындауға құқылы болуы;

- білікті мамандармен қамтамасыз етілуі;

- салыстырып тексеруден өткен өлшеу құралдарын пайдалануы;

- еңбек қауіпсіздігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауы тиіс.

## 5. Нормативтік талаптар

Жұмыстар объект орналасқан мемлекеттің қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалады, оның ішінде:

- өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттердің талаптары;

- құрылыс нормалары мен қағидалары;

- ұлттық стандарттар;

- электр қондырғыларын пайдалану қағидалары;

- жабдық өндірушілерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтары.

## 6. Жұмыстарды орындау нәтижелері

Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы төмендегі құжаттарды ұсынады:

- техникалық куәландыру актісі;

- анықталған ақаулардың тізімдемесі;

- сынақ хаттамалары (қажет болған жағдайда);

- өлшеу нәтижелері;

- жүйенің техникалық жай-күйі туралы қорытынды;

- жабдықты жөндеу, жаңғырту немесе ауыстыру жөніндегі ұсынымдар;

- пайдалану ресурсы сарқылған жабдықтың тізбесі (болған жағдайда).

## 7. Бағалау критерийлері

Техникалық куәландыру барысында төмендегілер бағаланады:

- жүйенің жобалық құжаттамаға сәйкестігі;

- барлық элементтердің жұмысқа қабілеттілігі;

- жұмыс алгоритмдерінің жобалық шешімдерге сәйкестігі;

- электрмен жабдықтаудың сенімділігі;

- ақаулардың болмауы;

- жүйені одан әрі пайдалану мүмкіндігі;

- күрделі жөндеу немесе жаңғырту қажеттілігі.

## 8. Құжаттаманы ресімдеуге қойылатын талаптар

Құжаттарда мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс:

- объект туралы мәліметтер;

- техникалық куәландыру жүргізілген күні;

- комиссия құрамы (қажет болған жағдайда);

- тексерілген жабдықтың тізбесі;

- жүргізілген сынақтардың сипаттамасы;

- анықталған ескертулердің тізбесі;

- жүйенің техникалық жай-күйі туралы қорытынды;

- жауапты тұлғалардың қолдары және ұйымның мөрі (болған жағдайда).

## 9. Кепілдік талаптары

Орындаушы техникалық куәландыру нәтижелерінің дұрыстығына және жүргізілген тексерулер мен сынақтардың негізінде жасалған қорытындылардың негізділігіне жауапты болады.

## 10. Қорытынды нәтиже

Техникалық куәландыру нәтижелері бойынша мынадай қорытындылардың бірі көрсетілген ресми қорытынды берілуі тиіс:

- өрт автоматикасы жүйесі белгіленген талаптарға сәйкес келеді және одан әрі пайдалануға жарамды;

- анықталған ескертулер жойылған жағдайда жүйе пайдалануға жарамды;

- жүйе белгіленген талаптарға сәйкес келмейді және күрделі жөндеуді, жаңғыртуды немесе ауыстыруды талап етеді.

Маңызды: маманның тапсырыс беруші нысанына шығуы.

Жұмыстарды орындау мерзімі шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күннен аспайды.