Техническая Спецификация

Услуги по огнезащитному предохранению древесины в чердачных помещениях.

Техническое задание

1. Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердака кровли на объекте:

2. Место выполнения работ:

Город Шымкент, жилой массив Сайрам ул. Ибрагим ата 118/2,

3. Срок (период) выполнения работ: в течении 15 (дней) рабочих дней с момента заключения договора.

4. Описание объекта закупки

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Общая площадь обрабатываемых деревянных конструкций -  2300 кв. м.

Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных поверхностей здания включает в себя:

- очистка деревянных поверхностей от пыли и грязи,

- проведение огнезащитной обработки. Средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.

- проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с «требованиями к деревянным конструкциям Технического регламента постановления правительства РК №1265 от 26 декабря 2008 года

- предъявление огнезащитных работ и необходимой документации (сертификат средства которым обрабатывается);

- устранение недостатков, выявленных в процессе работ;

- сдача выполненных огнезащитных работ, оформление всех необходимых документов;

- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям и быть согласованы с заказчиком. Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения работ не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия.

Работы производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы. Исполнитель должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия. Работы производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса.

Материал, используемый при выполнении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли здания – огнезащитный состав «ВУПРОТЕК-МС».

Характеристики огнезащитной пропитки:

- предназначен для огнезащиты древесины;

- эффективность защитного покрытия - не менее 1-го года.

5. Подрядчик обязуется:

- обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака.

6. Требования к подрядчику

- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РК.

8. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий ее качества:

- Объем предоставления гарантий качества выполненных работ – на все работы, выполненные в рамках контракта, на все расходные материалы, используемые при выполнении работ в рамках контракта.

- Гарантийный срок на выполненные работы и используемые при выполнении работ расходные материалы – 1 (один) год с момента подписания акта выполненных работ.

- Подрядчик гарантирует, что все расходные материалы, используемые при выполнении работ, являются новыми, не бывшими в употреблении.

- Подрядчик также гарантирует надлежащее качество расходных материалов, используемых при выполнении работ.

Проверка качества огнезащитной обработки деревянных

конструкций чердачных помещений.

9. Перечень необходимых испытаний и проверок:

-  Проверка внешнего вида конструкций;

-  Отбор образцов деревянных конструкций, с каждой 1000 кв.м. 4 образца, размером: длина - 50 …60 мм, ширина 25 … 35 мм, толщина 1,5 …2,5 мм.

- указать площадь обработки и, условия эксплуатации (кв.м, открытый чердак, отапливаемый);

- указать условия проведения испытания (температура воздуха, относительная влажность воздуха);

Предоставить протокол лабораторных испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

10. Общие требования к услугам:

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать следующие общие требования:

- Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РК и нормативными правовыми актами.

- Исполнитель обязан выполнять работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РК. В случае обнаружения дефектов после приемки Заказчиком объекта – исправление дефектов проводится за счет Исполнителя.

- Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке                                   согласовываются с Заказчиком.

- Наличие действующих сертификатов на применяемые материалы - обязательно.

- В период оказания услуг, связанных с временным отключением установок и (или) систем противопожарной защиты, руководство Исполнителя обязано принять необходимые меры по защите от пожаров и других чрезвычайных ситуаций зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

11. Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

- Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

- Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормативными требованиями. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.