ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Жылыту жүйесін жуу және сығымдау бойынша қызметтер

- Қызмет көрсету объектісінің жалпы жылытылатын алаңы – 6840,9 м². Жылыту жүйесі – қазандық арқылы орталықтандырылған жылыту жүйесі.

- Қызмет көрсетуші шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде қызмет көрсету орнына қажетті білікті мамандармен (слесарь-сантехниктер, компрессор операторы және т.б.) және арнайы жабдықтармен (компрессор, сорғы және қажетті құралдар) келуге міндетті.

- Ішкі жылыту жүйесін:

- құбырлардағы, радиаторлардағы және жылыту жүйесінің басқа да элементтеріндегі шөгінділерді жою мақсатында;

- таза су шыққанға дейін гидропневматикалық/гидравликалық әдіспен шаю жұмыстарын жүргізу.

- Ішкі жылыту жүйесіне 3 атм дейінгі қысыммен гидравликалық сынақ (опрессовка) жүргізу.

- Гидравликалық сынақ барысында:

- құбырлардың, радиаторлардың, жылу алмастырғыштардың және жылыту жүйесінің басқа элементтерінің беріктігін;

- қосылыстардың герметикалығын;

- жүйенің жұмысқа жарамдылығын тексеру.

- Сынақ барысында анықталған ақауларды жою бойынша жұмыстарды жүргізу. Оның ішінде қажет болған жағдайда дәнекерлеу және жөндеу жұмыстары. Ақауларды жоюға байланысты барлық шығындар Қызмет көрсетушінің есебінен жүргізіледі.

- Қызмет көрсету барысында Қызмет көрсетушінің кінәсінен жылыту жүйесінде зақымдану немесе апат болған жағдайда, жүйенің зақымдалған бөліктерін ауыстыру және қалпына келтіру жұмыстары Қызмет көрсетушінің есебінен жүргізіледі.

- Жылыту маусымына дайындау мақсатында:

- жүйені іске қосу кезінде техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету;

- қажет болған жағдайда крандардың, клапандардың, ысырмалардың және басқа да жабдықтардың жұмысқа қабілеттілігін қайта тексеру.

- Жұмыстар аяқталғаннан кейін Қызмет көрсетуші:

- жылыту жүйесінің жуу және сығымдау жұмыстарының орындалғаны туралы актіні;

- гидравликалық сынақ нәтижелері туралы актіні;

- жылыту жүйесінің жылыту маусымына дайындығын растайтын қажетті құжаттарды ұсынуға міндетті.

- Қызмет көрсету үшін қажетті барлық шығын материалдары, құрал-жабдықтар және қосымша материалдар Қызмет көрсетуші есебінен қамтамасыз етіледі.

- Қызмет көрсетуші жұмыстарды бастамас бұрын Тапсырыс берушімен қызмет көрсету жоспарын (іс-шаралар жоспарын) келісуге міндетті. Жоспар келісілгеннен кейін жұмыстарды дереу бастап, белгіленген мерзімде аяқтауы қажет.

Қызмет көрсету орны:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 34 «А» шағын аудан, Қан орталығы ғимараты.

Қызмет көрсету мерзімі:
Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления

- Общая отапливаемая площадь объекта – 6840,9 м². Система отопления – котельная.

- Поставщик услуг обязан прибыть на место оказания услуг с необходимым квалифицированным персоналом (слесари-сантехники, компрессорщик и др.) и специальным оборудованием (компрессор, насосное оборудование и необходимые инструменты).

- Провести промывку внутренней системы отопления гидравлическим/гидропневматическим способом до появления чистой воды, с целью удаления загрязнений и отложений в трубопроводах, радиаторах и других элементах системы.

- Провести гидравлические испытания (опрессовку) внутренней системы отопления давлением до 3 атм.

- Провести проверку:

- прочности трубопроводов, радиаторов, теплообменников и других элементов системы отопления;

- герметичности соединений;

- работоспособности отопительной системы.

- Выполнить устранение дефектов, выявленных в результате гидравлических испытаний, включая при необходимости сварочные и ремонтные работы. Все расходы по устранению неисправностей производятся за счет Поставщика услуг.

- В случае повреждения системы отопления по вине Поставщика услуг в период проведения работ, восстановление и замена поврежденных участков системы производится за счет Поставщика.

- Обеспечить техническое сопровождение при запуске отопительной системы:

- проверку работоспособности кранов, клапанов, задвижек и другого оборудования;

- устранение выявленных протечек при необходимости.

- После завершения работ Поставщик обязан предоставить Заказчику:

- акт выполненных работ по промывке и опрессовке системы отопления;

- акт результатов гидравлических испытаний;

- документы, подтверждающие готовность системы отопления к отопительному сезону.

- Все расходные материалы, инструменты и оборудование, необходимые для оказания услуг, предоставляются за счет Поставщика.

- Поставщик обязан согласовать с Заказчиком план проведения мероприятий. После согласования Плана приступить к оказанию услуг и завершить работы в течение 15 календарных дней.

Место оказания услуг:
Мангистауская область, г. Актау, 34А микрорайон, здание Центра крови.

Срок оказания услуг:
В течение 15 календарных дней с даты подписания договора.