5

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Услуги по промывке и опрессовке системы отопления

	потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках
поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве стороны в заключенном с заказчиком договоре,

1. Общие требования

1.1. Услуги оказываются Поставщиком в полном объеме в соответствии с действующими нормативно-техническими документами Республики Казахстан (СНиП, ПТЭ, ППТЭ).
1.2. Работы выполняются квалифицированным персоналом поставщика, имеющим соответствующие допуски и удостоверения.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Гидравлические испытания (опрессовка) и промывка системы теплопотребления Заказчика (включая тепловые сети, стояки и отопительные приборы) выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов.

2.2. Работы проводятся в присутствии:

· представителя Заказчика; 

· при необходимости — представителя экспертной организации. 

2.3. Указанные лица осуществляют контроль качества работ и соблюдения заданных параметров.

3. Требования к персоналу

3.1. Персонал Поставщика должен:

· иметь допуск к работам с сосудами под давлением; 

· иметь допуск к сварочным работам (при необходимости); 

· пройти проверку знаний по ПТЭ и ППТЭ тепловых энергоустановок. 

4. Требования к оборудованию

4.1. Опрессовка выполняется с использованием гидравлического пресса типа ГН-60 (производительность не менее 1,6 л/мин) либо аналогичного оборудования.

4.2. Допускается применение эквивалентного оборудования с характеристиками не ниже указанных.

5. Параметры испытаний

5.1. Гидравлические испытания проводятся под давлением:

· не менее 12 атм — для наружных тепловых сетей; 

· не менее 10 атм — для внутренних систем отопления. 

5.2. Конкретные параметры уточняются в зависимости от характеристик системы теплопотребления.

6. Промывка системы

6.1. Промывка осуществляется гидропневматическим способом.
6.2. Промывка стояков производится раздельно.
6.3. Используется компрессорное оборудование либо гидравлический пресс.

7. Дополнительные работы

7.1. Поставщик выполняет ревизию теплового узла, включая:

· проверку задвижек и вентилей; 

· проверку запорной арматуры (диаметр 20–25 мм); 

· очистку грязевиков; 

· проверку и установку дросселирующих устройств (сопла, шайбы). 

7.2. При выявлении неисправностей Поставщик:

· предоставляет рекомендации по замене оборудования; 

· при необходимости выполняет сварочные и ремонтные работы (по согласованию с Заказчиком). 

8. Подтверждающие документы

8.1. По завершении работ Поставщик посредством веб-портал предоставляет следующие документы:

· акт гидравлических испытаний; 

· акт промывки системы; 

· акт наладки теплового пункта. 

8.2. В течение 10 (десяти) календарных дней оформляется и передается:

· паспорт (акт) готовности системы теплопотребления к отопительному сезону. 

9. Финансовые условия

9.1. Все расходы, связанные с оказанием услуг (материалы, оборудование, транспортные расходы и др.), включаются в цену договора и оплачиваются за счет Поставщика.




Порядок подписания электронных актов оказанных услуг
1. Поставщик по завершении оказания услуг оформляет акт оказанных услуг посредством веб-портала. 

2. Одновременно с актом Поставщик обязан приложить: 

· электронную копию приложения к акту с расшифровкой затрат по оказанным услугам; 

· указанное приложение должно быть подписано Поставщиком и уполномоченного (ответственного) сотрудника Заказчика. 

3. Заказчик рассматривает представленный акт и приложение в установленные договором сроки и при отсутствии замечаний подписывает акт посредством веб-портала. 

4. В случае выявления несоответствий либо недостатков Заказчик вправе отклонить акт с указанием мотивированных замечаний посредством  веб-портала. 

Требования к оказанию услуг
Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 34059-2017, включая:

· соблюдение технологических процессов при устройстве систем отопления, горячего и холодного водоснабжения; 

· применение материалов и оборудования, соответствующих установленным стандартам; 

· обеспечение качества и безопасности выполняемых работ; 

· проведение необходимых испытаний и контроля качества.

Срок оказания услуг в течении 16 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.
Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	№ р/с
	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	Жылыту жүйесін шаю және қысымды сынау қызметтері


	Әлеуетті өнім беруші – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум).

Өнім беруші – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), тапсырыс берушімен жасалған шартта тарап ретінде әрекет ететін заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум).

1. Жалпы талаптар
1.1. Қызметтер Өнім берушімен Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарына (ҚНжЕ, ПТЭ, ППТЭ) сәйкес толық көлемде көрсетіледі.
1.2. Жұмыстар тиісті рұқсаттары мен куәліктері бар өнім берушінің білікті персоналымен орындалады.

2. Жұмыстарды орындау тәртібі
2.1. Тапсырыс берушінің жылу тұтыну жүйесіне (жылу желілерін, тікқұбырларды және жылыту құралдарын қоса алғанда) гидравликалық сынақтар (опрессовка) және жуу жұмыстары нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.
2.2. Жұмыстар келесі тұлғалардың қатысуымен жүргізіледі:
• Тапсырыс берушінің өкілі;
• қажет болған жағдайда — сараптамалық ұйымның өкілі.

2.3. Аталған тұлғалар жұмыстардың сапасын және белгіленген параметрлердің сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

3. Персоналға қойылатын талаптар
3.1. Өнім берушінің персоналы:
• қысыммен жұмыс істейтін ыдыстармен жұмыс істеуге рұқсаты болуы тиіс;
• қажет болған жағдайда дәнекерлеу жұмыстарына рұқсаты болуы тиіс;
• жылу энергетикалық қондырғылардың ПТЭ және ППТЭ бойынша білімін тексеруден өткен болуы тиіс.

4. Жабдыққа қойылатын талаптар
4.1. Опрессовка ГН-60 типті гидравликалық престі (өнімділігі кемінде 1,6 л/мин) немесе соған ұқсас жабдықты пайдалану арқылы жүргізіледі.
4.2. Көрсетілген сипаттамалардан төмен емес баламалы жабдықты қолдануға жол беріледі.

5. Сынақ параметрлері
5.1. Гидравликалық сынақтар келесі қысымда жүргізіледі:
• сыртқы жылу желілері үшін – кемінде 12 атм;
• ішкі жылыту жүйелері үшін – кемінде 10 атм.

5.2. Нақты параметрлер жылу тұтыну жүйесінің сипаттамаларына байланысты нақтыланады.

6. Жүйені жуу
6.1. Жуу гидропневматикалық тәсілмен жүргізіледі.
6.2. Тікқұбырларды жуу бөлек жүргізіледі.
6.3. Компрессорлық жабдық немесе гидравликалық пресс пайдаланылады.

7. Қосымша жұмыстар
7.1. Өнім беруші жылу торабын тексеруді орындайды, оның ішінде:
• ысырмалар мен вентильдерді тексеру;
• бекіту арматурасын тексеру (диаметрі 20–25 мм);
• лай ұстағыштарды тазалау;
• дроссельдеу құрылғыларын (сопло, шайба) тексеру және орнату.

7.2. Ақаулар анықталған жағдайда Өнім беруші:
• жабдықты ауыстыру бойынша ұсынымдар береді;
• қажет болған жағдайда (Тапсырыс берушімен келісу бойынша) дәнекерлеу және жөндеу жұмыстарын орындайды.

8. Растайтын құжаттар
8.1. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші веб-портал арқылы келесі құжаттарды ұсынады:
• гидравликалық сынақ актісі;
• жүйені жуу актісі;
• жылу пунктін реттеу актісі.

8.2. 10 (он) күнтізбелік күн ішінде рәсімделіп, беріледі:
• жылу тұтыну жүйесінің жылыту маусымына дайындығы паспорты (актісі).

9. Қаржылық шарттар
9.1. Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстар (материалдар, жабдықтар, көлік шығыстары және т.б.) шарттың бағасына енгізіледі және Өнім берушінің есебінен төленеді.




Көрсетілген қызметтер актілеріне электрондық түрде қол қою тәртібі
1. Қызметтерді аяқтағаннан кейін Өнім беруші көрсетілген қызметтер актісін веб-портал арқылы рәсімдейді. 

2. Актімен бір мезгілде Өнім беруші келесі құжаттарды қоса ұсынуға міндетті: 

· көрсетілген қызметтер бойынша шығындардың тарқатылған есебі бар актіге қосымшаның электрондық көшірмесі; 

· аталған қосымша Өнім беруші және Тапсырыс берушінің уәкілетті (жауапты) қызметкері тарапынан қол қойылған болуы тиіс. 

3. Тапсырыс беруші ұсынылған актіні және қосымшаны шартта белгіленген мерзімдерде қарайды және ескертулер болмаған жағдайда актіге веб-портал арқылы қол қояды. 

4. Сәйкессіздіктер немесе кемшіліктер анықталған жағдайда Тапсырыс беруші веб-портал арқылы дәлелді ескертулерді көрсете отырып, актіні кері қайтаруға (қабылдамауға) құқылы. 

Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар
Қызметтер ГОСТ 34059-2017 талаптарына қатаң сәйкестікте көрсетілуі тиіс, оның ішінде:

· жылу жүйелерін, ыстық және суық сумен жабдықтау жүйелерін орнату кезінде технологиялық процестерді сақтау; 

· белгіленген стандарттарға сәйкес материалдар мен жабдықтарды пайдалану; 

· орындалатын жұмыстардың сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

· қажетті сынақтар мен сапаны бақылауды жүргізу.

Қызмет көрсету мерзімі Тапсырыс беруші өтінімді жіберген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
